MASTER PANEL DIRECT BREAKER CONTROL COMMAND STRINGS (ASCII)

	Bus_Breaker #
	Trim # (Reference)
	ON String
	OFF String

	0L_1
	1
	:01050BB7FF0039
	:01050BB7000038

	0L_2
	3
	:01050BB8FF0038
	:01050BB8000037

	0L_3
	5
	:01050BB9FF0037
	:01050BB9000036

	0L_4
	7
	:01050BBAFF0036
	:01050BBA000035

	0L_5
	9
	:01050BBBFF0035
	:01050BBB000034

	0L_6
	11
	:01050BBCFF0034
	:01050BBC000033

	0L_7
	13
	:01050BBDFF0033
	:01050BBD000032

	0L_8
	15
	:01050BBEFF0032
	:01050BBE000031

	0L_9
	17
	:01050BBFFF0031
	:01050BBF000030

	0L_10
	19
	:01050BC0FF0030
	:01050BC000002F

	0L_11
	21
	:01050BC1FF002F
	:01050BC100002E

	0L_12
	23
	:01050BC2FF002E
	:01050BC200002D

	0L_13
	25
	:01050BC3FF002D
	:01050BC300002C

	0L_14
	27
	:01050BC4FF002C
	:01050BC400002B

	0L_15
	29
	:01050BC5FF002B
	:01050BC500002A

	0L_16
	31
	:01050BC6FF002A
	:01050BC6000029

	0L_17
	33
	:01050BC7FF0029
	:01050BC7000028

	0L_18
	35
	:01050BC8FF0028
	:01050BC8000027

	0L_19
	37
	:01050BC9FF0027
	:01050BC9000026

	0L_20
	39
	:01050BCAFF0026
	:01050BCA000025

	0L_21
	41
	:01050BCBFF0025
	:01050BCB000024


	Bus_Breaker #
	Trim # (Reference)
	ON String
	OFF String

	0R_1
	2
	:01050BD7FF0019
	:01050BD7000018

	0R_2
	4
	:01050BD8FF0018
	:01050BD8000017

	0R_3
	6
	:01050BD9FF0017
	:01050BD9000016

	0R_4
	8
	:01050BDAFF0016
	:01050BDA000015

	0R_5
	10
	:01050BDBFF0015
	:01050BDB000014

	0R_6
	12
	:01050BDCFF0014
	:01050BDC000013

	0R_7
	14
	:01050BDDFF0013
	:01050BDD000012

	0R_8
	16
	:01050BDEFF0012
	:01050BDE000011

	0R_9
	18
	:01050BDFFF0011
	:01050BDF000010

	0R_10
	20
	:01050BE0FF0010
	:01050BE000000F

	0R_11
	22
	:01050BE1FF000F
	:01050BE100000E

	0R_12
	24
	:01050BE2FF000E
	:01050BE200000D

	0R_13
	26
	:01050BE3FF000D
	:01050BE300000C

	0R_14
	28
	:01050BE4FF000C
	:01050BE400000B

	0R_15
	30
	:01050BE5FF000B
	:01050BE500000A

	0R_16
	32
	:01050BE6FF000A
	:01050BE6000009

	0R_17
	34
	:01050BE7FF0009
	:01050BE7000008

	0R_18
	36
	:01050BE8FF0008
	:01050BE8000007

	0R_19
	38
	:01050BE9FF0007
	:01050BE9000006

	0R_20
	40
	:01050BEAFF0006
	:01050BEA000005

	0R_21
	42
	:01050BEBFF0005
	:01050BEB000004


NOTE:

All ASCII strings are to be followed by <CR> <LF> per the Modbus standard.  The “:” start character is shown included in the string.
