[bookmark: _GoBack]Hur kopplar jag in en ATS01N2**QN för start via kontaktor?

För att styra mjukstarten med direkt spänningspåslag via tex en kontaktor så behövs kontakterna Li+ och Li2 byglas. 
Detta medför att när kontaktorn ovanför drar, gör mjukstartaren en mjukstart.

Obs vi rekommenderar att använda kontaktor och motorskydd till dessa mjukstartare.

Detta gäller följande modeller:

ATS01N206QN
ATS01N209QN
ATS01N212QN
ATS01N222QN
ATS01N232QN
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Inkommande matning:
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Mjukstart - stopp med fri utrullning

- LI+ och LI2 byglas

- start/stopp via till- firanslag av kontaktor
-R1A-R1C sluter vid start, faller vid stopp eller fel
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