| VIP | PROTECTION PHASE | PROTECTION TERRE | CAPTEURS | COURBES | APPAREIL | SEUIL BAS MINI | COURANT D'ACTIVATION (1) | Is courant de service I> seuil bas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 R | Is: 10-200A |  | 500 sp/RM6 3 capteurs phase |  |  | 2 x Is min 20 A |  | (1) courant d’activation du relais : courant phase mini pour pour rendre opérationelle la protection homopolaire |
| 12 R | Is: 10 à 200A |  | 500 sp/RM6 3 capteurs phase |  | RM6 200A | 2 x Is min 20 A |  |
| 13 | Is: 10-100A Is: 62-630A |  | CSa 200 sp 3 capteurs phase CSb 1250 sp 3 capteurs phase |  |  | 1,2 x Is min 12 A, 75 A |  |
| 17 | I>: 10-125A I>: 62-780A |  | Csa 200 sp 3 capteurs phase CSb 1250 sp 3 capteurs phase |  | SFSet | I> 10 A, 62 A |  |
| 200 A2 | Is: 20-100A Is: 40-200A Is: 125-625A Is: 250-1250A | Iso: 2-64A Iso: 4-128A Iso: 12-400A Iso: 25-800A | CSa 200 sp 3 capteurs phase Io par interne CSb 1250 sp 3 capteurs phase, Io par interne | phase et terre | = SF1 + capteurs VIP | Is min 20 A, 40 A, 125 A, 250 A | Is min 20 A, 40 A, 125 A, 250 A |
| 201 A2 | Is: 20-100A Is: 40-200A Is: 125-625A Is: 250-1250A | Iso: 2-64A Iso: 4-128A Iso: 12-400A Iso: 25-800A | CSa 200 sp 3 capteurs phase, Io par interne CSb 1250 sp 3 capteurs phase, Io par interne | phase et terre |  | Is min 20 A, 40 A, 125 A, 250 A | Is min 20 A, 40 A, 125 A, 250 A |
| 200 RMR | Is: 20-100A Is: 40-200A Is: 80-400A Is: 160-800A | Iso: 2-64A Iso: 4-128A Iso: 8-256A Iso: 16-512A | Ringmaster 200/1 3 capteurs phase, Io par interne Ringmaster 800/1 3 capteurs phase, Io par interne | phase et terre | Ringmaster | Is min 20 A, 40 A, 80 A, 160 A | Is min 20 A, 40 A, 80 A, 160 A |