## Param-Disp&Comm
Sub systems | Parameters | Description | Total no of parameters | PM2110 |  | PM2120 |  | PM2130 |  | PM2210 |  | PM2220 |  | PM2230
Measurement block | Parameter name | Parameter description | numbers | Display | Comm | Display | Comm | Display | Comm | Display | Comm | Display | Comm | Display | Comm
RMS block | Voltage - Line to Line | V-LL, V-12, V-23, V-31 | 4 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Voltage - Line to Neutral | V-LN, V1, V2, V3 | 4 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Line Current | Amps-avg, A1 A2 A3 | 4 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Frequency | Hz | 1 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Neutral Current | In | 1 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Active Power | W-tot W1 W2 W3 | 4 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Rective Power | VAR-tot VAR1 VAR2 VAR3 | 4 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Apparent Power | VA-tot VA1 VA2 VA3 | 4 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Power Factor - True | PF-avg PF1 PF2 PF3 | 4 | Y |  |  | Y |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Power Factor - Displacement | DPF-avg DPF1, DPF2, DPF3 | 4
| Voltage Unbalance | V-unb (A-B, B-C, C-A, L-L max, A-N. B-N, C-N, L-N max) | 8 |  |  |  | Y |  | Y | 1 |  | 1 | Y | 1 | Y | ON display only Max unbalance readings
| Current Unbalance | I-unb (A, B, C, max) | 4 | Y |  | Y | Y | Y | Y | 1 |  | 1 | Y | 1 | Y | ON display only Max unbalance readings
| Phase Angle | V to Amps, V1-A1, V2-A2, V3-A3 | 3 |  |  |  | Y |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
Accumulated Energy | Active Energy - Del | kWh - Del | 2 | 1 |  | 1 | Y | 1 | Y | 1 |  | 1 | Y | 1 | Y | only one parameter on display and two are through com
32 bit and 64 bit Energy | Active Energy - Rec | kWh - Rec | 2 | 1 |  | 1 | Y | 1 | Y | 1 |  | 1 | Y | 1 | Y | only one parameter on display and two are through com
| Active Energy Del+Rec | kWh - Del+Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
| Active Energy Del-Rec | kWh - Del-Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
| Reactive Energy - Del | kVArh - Del | 2 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | 1 | Y | 1 | Y | only one parameter on display and two are through com
| Reactive Energy - Rec | kVARh - Rec | 2 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | 1 | Y | 1 | Y | only one parameter on display and two are through com
| Reactive Energy - Del+Rec | kVARh - Del+Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
| Reactive Energy - Del-Rec | kVARh - Del-Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
| Apparent Energy - Del | kVAh - Del | 2 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | 1 | Y | 1 | Y | only one parameter on display and two are through com
| Apparent Energy - Rec | kVAh - Rec | 2 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | 1 | Y | 1 | Y | only one parameter on display and two are through com
| Apparent Energy - Del+Rec | kVAh - Del+Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
| Apparent Energy - Del-Rec | kVAh - Del-Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
OLD Energy | Active Energy - Del | kWh - Del | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
32 bit and 64 bit Energy | Active Energy - Rec | kWh - Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Active Energy Del+Rec | kWh - Del+Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Active Energy Del-Rec | kWh - Del-Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Reactive Energy - Del | kVArh - Del | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Reactive Energy - Rec | kVARh - Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Reactive Energy - Del+Rec | kVARh - Del+Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Reactive Energy - Del-Rec | kVARh - Del-Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Apparent Energy - Del | kVAh - Del | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Apparent Energy - Rec | kVAh - Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Apparent Energy - Del+Rec | kVAh - Del+Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Apparent Energy - Del-Rec | kVAh - Del-Rec | 2 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
Counters
| Runhour | Based on load on hours | 1 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| ON hours | Based on device on hours | 1 |  |  |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
| Power Interruptions | based on power outage | 1 |  |  |  | Y |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Active load timer | Based on load on hours with threshold limit | 1 |  |  |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
Demand- VA-tot W-tot VAR-tot, Aavg | Last Demand |  | 4 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Present Demand |  | 4 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Prective Demand |  | 4 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Peak Demand |  | 4 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| Peak Demand DT |  | 4 |  |  |  | Y |  | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
MinMax | Mnimum Maximum values with date and time stamp | Min and Max values of VLL-avg, VLN-avg, A-avg, F, W-tot, VA-tot, VAR-tot, PF-avg with DATE & time stamp | 32 |  |  |  | Y |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
THD | V-12THD, V-23THD V-31THD, V1-THD V2-THD V3-THD |  | 6 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
| A1-THD A2-THD A3-THD |  | 3 | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y
Individual Harmonics | Odd Harminics up to 15th - VLL | V-12, V-23, V-31 | 45 |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y | Y
| Odd Harminics up to 15th - VLn | V-1N, V-2N, V-3N | 45 |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y | Y
| Odd Harminics up to 15th - Amps | Amps-L1, L2, L3 | 45 |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y | Y
| Odd Harminics up to 31st - VLL | V-12, V-23, V-31 | 93 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
| Odd Harminics up to 31st - VLn | V-1N, V-2N, V-3N | 93 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
| Odd Harminics up to 31st - Amps | Amps-L1, L2, L3 | 93 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
12AM Log | Print screen as at 12am daily | Summary page for V-LLavg, Amps avg, W-total, Wh Del parameters | 4 | [8 empty] | Y |  | Y
CO2 Emission and EnergyCost | Rate 1 Valie Rate 2 Value | Configurable for any values - 2 channel | 2 | [6 empty] | Y |  | Y | Y | Y | Y
Preset Energy Value | Active Energy - Del | Wh - Del | 1 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Active Energy - Rec | Wh - Rec | 1 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Reactive Energy - Del | VArh - Del | 1 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Reactive Energy - Rec | VARh - Rec | 1 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Apparent Energy - Del | VAh - Rec | 1 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
| Apparent Energy - Rec | VAh - Del+Rec | 1 |  |  |  | Y |  | Y |  |  |  | Y |  | Y
RTC
| Real time Clock |  | 1 |  |  | Y | Y | Y | Y |  |  | Y | Y | Y | Y
Digital InputOutputs - Optional slot | Digital Input 1 & 2 Status |  | 1 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
| Digital Input 1 &2 - Counter and Timer |  | 2 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
| Digital Output 1 & 2 Status |  | 1 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
| Digital Input 1 & 2 - Counter and Timer |  | 2 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
Analog InputOutputs - Optional Slots | Optional Analog Input-1 | AI-1 | 1 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
| Optional Analog Input-2 | AI-2 | 1 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
| Optional Analog Output-1 | AO-1 | 1 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
| Optional Analog Output-2 | AO-2 | 1 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
Alarms
Standard Alarms | V-LL, V-LN, Amps, F, V-THD, W-tot, VA-tot, VAR-tot, PF-avg | Based on set limit | 14 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
Unary Alarms | Meter powerup, Meter reset, Meter diagnostic, Phase reversal | Diagnostic | 4 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
Digial Alarms | Digital input1 , Digital Input 2 | IO status | 2 | [5 empty] | Y |  |  |  |  | Y | Y
Data Logs | any 2 parameters of W Wh, VA VAh, VAR VARh - Delivered and Received Demand - VA, W, VAR | any 2 parameters can be selected out of 12 parameters with configurable interval (60 days@15 mins) | 2 | [5 empty] | Y | [5 empty] | Y
621