## Acc Class validation
Type of meter | 9 |  |  | Table 1 - Cables consumption per doubled cables |  |  |  | Table 2 - Meter consumption |  | VA |  | Max Wiring mm2 |  |  |  | Table 3 - CTs specs
Cable lenght /2 [m] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | iAMP - Analogue | 1.1 | page 7/101 | 6 |  |  |  |  | CC - internal diameter 21mm |  |  |  | ME-Diam. 22mm, 10*30, 11*25, 12*20 |  |  |  | MB-Diam. 26mm, 12*40, 15*32 |  |  |  | MA-Diam. 27mm, 10*32, 15*25 |  |  |  | MC-Diam. 32mm, 10*40, 20*32, 25*25, |  |  |  | MF-Diam. 35mm, 10*40 |  |  |  | MD-Diam. 40mm, 10*40 |  |  |  | VF -11*64, 31*51 |  |  |  | VV -55*165 |  |  |  | DA -32*65 |  |  |  | DB -38*127 |  |  |  | DC -52*127 |  |  |  | DD -34*84 |  |  |  | DE -54*102 |  |  |  | DH -38*102 |  |  |  | CT block for NSX |  |  |  | CT block for NSX w voltage output |  |  |  | Split core CTs
Cable section [mm2] | 3 | Max size [mm2] | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.685 |  | 2 | iAMP - Digital | 0.3 | page 7/101 | 2.5 | [5 empty] | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3 |  | Cl0.5 | Cl1 | Cl3
Cable consumption per meter [VA] | 0.41 |  |  | 3 | 2.5 | 0.41 |  | 3 | ME4zrt | 0.05 |  | 16 |  |  | 1 | 40/5 | METSECT5CC004 | 0 | 0 | 1 | [68 empty] | 40/5
Total cable consumption | 0.41 |  |  | 4 | 4 | 0.254 |  | 4 | iEM3200 | 0.024 | level 3 | 6 |  |  | 2 | 50/5 | METSECT5CC005 | 0 | 1.25 | 1.5 | [68 empty] | 50/5
Meter consuption [VA] | 0.15 |  |  | 5 | 6 | 0.169 |  | 5 | ION6200 | 0.05 | page 61 | 2.5 | 14 to 12AWG, 2.1mm2 to 3.3mm2, info from manual page 13 |  | 3 | 60/5 | METSECT5CC006 | 0 | 1.25 | 2 | [68 empty] | 60/5
|  |  |  | 6 | 10 | 0.0975 |  | 6 | PM9 | 0.55 |  | 4 |  |  | 4 | 75/5 | METSECT5CC008 | 0 | 1.5 | 2.5 | [68 empty] | 75/5
Total consumption [VA] | 0.56 |  |  | 7 | 16 | 0.062 |  | 7 | PM3200 | 0.15 | level 3 | 6 | installation manual |  | 5 | 100/5 | METSECT5CC010 | 2 | 2.5 | 3.5 | [56 empty] | LV429457 (3p) or LV429458 (4p) | 0 | 0 | 1.6 | LV429461 (3p) or LV429462 (4p) | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 100/5
Safety coeff | 50% | [6 empty] | 8 | PM5000 | 0.026 | page 74 | 2.5 | 18-12AWG, 0.82-3.31mm2, PM51 manual page 17 |  | 6 | 125/5 | METSECT5CC013 | 2.5 | 3.5 | 4 | [68 empty] | 125/5
Total consumption [VA] + 50% | 0.84 | [6 empty] | 9 | PM700 | 0.15 |  | 2.5 | 12 to 24AWG, 2.5 to 0.2mm2, page 4 |  | 7 | 150/5 | METSECT5CC015 | 3 | 4 | 5 | METSECT5ME015 | 1.5 | 5.5 | 6.5 |  |  |  |  | METSECT5MA015 | 3 | 4 | 0 | [44 empty] | LV430557 (3p) or LV430558 (4p) | 0 | 0 | 3 | LV430561 (3p) or LV430562 (4p) | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 150/5
[8 empty] | 10 | PM800 | 0.15 | page 82 | 2.5 | 12 to 24AWG, 2.5 to 0.2mm2, page 4 |  | 8 | 200/5 | METSECT5CC020 | 4 | 5.5 | 6 | METSECT5ME020 | 4 | 7 | 8.5 |  |  |  |  | METSECT5MA020 | 4 | 7 | 0 | [20 empty] | METSECT5DA020 | 0 | 2 | 5 | [28 empty] | H68102005A | 0 | 2.5 | 0 | 200/5
[8 empty] | 11 | ION7300 | 0.0625 | page 88 | 2.5 | 14 to 12AWG, 2.1mm2 to 3.3mm2, info from manual page 13 |  | 9 | 250/5 | METSECT5CC025 | 5 | 6 | 7 | METSECT5ME025 | 6 | 9 | 11 | METSECT5MB025 | 3 | 4 | 0 | METSECT5MA025 | 6 | 8 | 0 | METSECT5MC025 | 3 | 5 | 0 | METSECT5MF025 | 2.5 | 5 | 8 | [12 empty] | METSECT5DA025 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | LV431567 (3p) or LV431568 (4P) | 0 | 0 | 5 | LV431569 (3p) or LV431570 (4p) | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 250/5
CT ratio | 2 | [6 empty] | 12 | ION7500 with CT xxx/5 | 0.05 | page 96 | 4 | 5.3 to 3.3 mm2 10 to 12AWG |  | 10 | 300/5 |  |  |  |  | METSECT5ME030 | 7.5 | 11 | 14 | METSECT5MB030 | 4 | 6 | 0 | METSECT5MA030 | 8 | 10 | 0 | METSECT5MC030 | 5 | 8 | 0 | METSECT5MF030 | 4 | 8 | 12 | [12 empty] | METSECT5DA030 | 1.5 | 6 | 0 | [28 empty] | H68103005A | 0 | 2.5 | 0 | 300/5
[8 empty] | 13 | CM4000 | 0.15 | page 104 | 2.5 | bfo case 16911033 12AWG |  | 11 | 400/5 |  |  |  |  | METSECT5ME040 | 10.5 | 15 | 18 | METSECT5MB040 | 6 | 8 | 0 | METSECT5MA040 | 10 | 12 | 0 | METSECT5MC040 | 8 | 10 | 0 | METSECT5MF040 | 8 | 12 | 15 | [12 empty] | METSECT5DA040 | 4 | 8 | 0 | [20 empty] | LV432657 (3p) or LV432658 (4p) | 0 | 0 | 8 | LV432653 (3p) or LV432654 (4p) | 2 | 0 | 0 | H68114005A | 0 | 5 | 0 | 400/5
Smallest CT available for CABLES | CT internal Diameter [mm] | Part number | [VA] |  |  |  |  | 14 | ION8800 with CT xxx/5 | 0.01 | page 110 | 2.5 | bfo case 16911033 12AWG |  | 12 | 500/5 |  |  |  |  | METSECT5ME050 | 12 | 18 | 22 | [8 empty] | METSECT5MC050 | 10 | 12 | 0 | METSECT5MF050 | 10 | 12 | 15 | METSECT5MD050 | 4 | 6 | 0 | METSECT5VF050 | 2 | 4 | 0 |  |  |  |  | METSECT5DA050 | 8 | 10 | 0 | [32 empty] | 500/5
Acc class 0.5 | 0 | NO CT AVAILABLE | 0 | [11 empty] | 13 | 600/5 |  |  |  |  | METSECT5ME060 | 14.5 | 21.5 | 26 | [8 empty] | METSECT5MC060 | 12 | 15 | 0 |  |  |  |  | METSECT5MD060 | 6 | 8 | 0 | METSECT5VF060 | 4 | 6 | 0 |  |  |  |  | METSECT5DA060 | 8 | 12 | 0 | [20 empty] | LV432857 (3p) or LV432858 (4p) | 0 | 0 | 8 | LV432861 (3p) or LV432862 (4p) | 2 | 0 | 0 | H68116005A | 0 | 5 | 0 | 600/5
Acc class 1 | 21 | METSECT5CC005 | 1.25 | [11 empty] | 14 | 800/5 | [16 empty] | METSECT5MC080 | 10 | 12 | 0 |  |  |  |  | METSECT5MD080 | 8 | 12 | 0 | [8 empty] | METSECT5DA080 | 12 | 15 | 0 | [28 empty] | H68118005A | 0 | 12.5 | 0 | 800/5
Acc class 3 | 21 | METSECT5CC005 | 1.5 | [11 empty] | 15 | 1000/5 | [36 empty] | METSECT5DA100 | 15 | 20 | 0 | METSECT5DB100 | 6 | 10 | 0 |  |  |  |  | METSECT5DD100 | 10 | 15 | 0 | METSECT5DE100 | 12 | 15 | 0 | [16 empty] | 1000/5
[15 empty] | 16 | 1200/5 | [68 empty] | H681212005A | 0 | 22.5 | 0 | 1200/5
[15 empty] | 17 | 1250/5 | [36 empty] | METSECT5DA125 | 15 | 20 | 0 | METSECT5DB125 | 8 | 12 | 0 |  |  |  |  | METSECT5DD125 | 12 | 15 | 0 | METSECT5DE125 | 15 | 20 | 0 | METSECT5DH125 | 12 | 15 | 0 | [12 empty] | 1250/5
Smallest CT available for BARS | Max. space for bar [mm] | Part number | [VA] | [11 empty] | 18 | 1500/5 | [36 empty] | METSECT5DA150 | 20 | 25 | 0 | METSECT5DB150 | 10 | 15 | 0 |  |  |  |  | METSECT5DD150 | 15 | 20 | 0 | METSECT5DE150 | 20 | 25 | 0 | METSECT5DH150 | 12 | 15 | 0 | [12 empty] | 1500/5
[15 empty] | 19 | 1600/5 | [68 empty] | H681216005A | 0 | 45 | 0 | 1600/5
Acc class 0.5 | 0 | NO CT AVAILABLE | 0 | [11 empty] | 20 | 2000/5 | [40 empty] | METSECT5DB200 | 15 | 20 | 0 | METSECT5DC200 | 25 | 30 | 0 |  |  |  |  | METSECT5DE200 | 20 | 25 | 0 | METSECT5DH200 | 20 | 25 | 0 | [12 empty] | 2000/5
Acc class 1 | 0 | NO CT AVAILABLE | 0 | [11 empty] | 21 | 2400/5 | [68 empty] | H681224005A | 0 | 45 | 0 | 2400/5
Acc class 3 | 0 | NO CT AVAILABLE | 0 | [11 empty] | 22 | 2500/5 | [40 empty] | METSECT5DB250 | 20 | 25 | 0 | METSECT5DC250 | 30 | 50 | 0 | [24 empty] | 2500/5
[15 empty] | 23 | 3000/5 | [40 empty] | METSECT5DB300 | 25 | 30 | 0 | METSECT5DC300 | 30 | 50 | 0 | [24 empty] | 3000/5
CT block for NSX breakers | Part number |  | [VA] | [11 empty] | 24 | 4000/5 | [44 empty] | METSECT5DC400 | 30 | 50 | 0 | [24 empty] | 4000/5
Acc class 3 | NO CT AVAILABLE |  | 0 | [11 empty] | 25 | 5000/5 | [32 empty] | METSECT5VV500 | 60 | 0 | 0 | [36 empty] | 5000/5
[15 empty] | 26 | 6000/5 | [32 empty] | METSECT5VV600 | 70 | 0 | 0 | [36 empty] | 6000/5
CT block with voltage output block for NSX breakers | Part number |  | [VA]
Acc class 0.5 | NO CT AVAILABLE |  | 0 | [12 empty] | Choosen | METSECT5CC005 | 0 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acc class 1 | NO CT AVAILABLE |  | 0 | [11 empty] | Cl index | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
Split-core CT | Part number |  | [VA] | Table 4 - CTs for cables
Acc class 1 | NO CT AVAILABLE |  | 0 | 1 | CC | 0 | 1 | 1 | METSECT5CC005 | 0 | 1.25 | 1.5 | 21
|  |  |  | 2 | ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | 3 | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | 4 | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | 5 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | 6 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | 7 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | NO CT AVAILABLE
Table 5 - CTs for bars
[13 empty] | Bars | size 1 | size 2 | 2: size 3; 3: max
|  |  |  | 1 | ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10x30, 11x25 or 12x20 | 300 | 275 | 2: 240; 3: 300
|  |  |  | 2 | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10x32, 15x25 | 320 | 375 | 3: 375
|  |  |  | 3 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10x40 | 400 |  | 3: 400
|  |  |  | 4 | MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12x40, 15x32 | 480 | 480 | 3: 480
|  |  |  | 5 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10x40, 20x32,25x25 | 400 | 640 | 2: 625; 3: 640
|  |  |  | 6 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12x50, 20x40 | 600 | 800 | 3: 800
|  |  |  | 7 | VF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11x64, 31x51 | 704 | 1581 | 3: 1581
|  |  |  | 8 | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32x65 | 2080 |  | 3: 2080
|  |  |  | 9 | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34x84 | 2856 |  | 3: 2856
|  |  |  | 10 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38x102 | 3876 |  | 3: 3876
|  |  |  | 11 | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38x127 | 4826 |  | 3: 4826
|  |  |  | 12 | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54x102 | 5508 |  | 3: 5508
|  |  |  | 13 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52x127 | 6604 |  | 3: 6604
|  |  |  | 14 | VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55x165 | 9075 |  | 3: 9075
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | NO CT AVAILABLE