## Sheet1
BLRCH250A300B44 |  |  | if capacitors in star star |  |  | If BLRCH capacitors in delta
Rated U | 440 | V | Q1 | 8.3333 | kVAr | Q1 | 8.3333 | kVAr
rated f | 50 | Hz | U1 | 254.0341 | V | U1 | 440 | V
Rated Q | 25 | KVAr | U1max | 359.2585 | V | U1max | 622.254 | V
|  |  | XC1 | 7.744 | Ohm | XC1 | 23.232 | Ohm
|  |  | C1 | 0.00041104 | F | C1 | 0.00013701 | F
|  |  | Rd | 150 | kOhm | Rd | 150 | kOhm
|  |  | Tau | 61.6561 | s | Tau | 20.552 | s
too much, not possible
[6 empty] | Discharge level | 50 | V
[6 empty] | achieved in | 51.8184 | sec | OK
Note on I2: reactive power per one capacitor inside 3-phase BLRCH
Note on I3: voltage per one capacitor
Note on I4: Amplitude (the worst case when capacitor is disconnected)
Note on I5: reactance of one capacitor
Note on I6: capacitance of one capacitor in 3-phase BLRCH
Note on I7: discharging ressitor