Настройка связи между M221 и ATV212 по Modbus RTU при помощи блоков Write_Var и Read_Var.

Настройка параметров ПЧ ATV212 с панели.

После подачи питания необходимо перейти в режим программирования ПЧ. Нажав кнопку MODE, на панели появится Auf. Нажимаем два раза стрелку вниз, на панели появится F--- и нажимаем кнопку ENT. Стрелками вверх / вниз перемещаемся по меню пока не появится нужный параметр. Нам нужно настроить следующие параметры:

• F800 (Mdb RJ45 baud);

Найдя данный параметр нажимаем ENT, и устанавливаем значение 1 (19200 bps);

• F801 (Mdb RJ45 parity);

Найдя данный параметр, нажимаем ENT, и устанавливаем значение 1 (Even);

• F802 (Modbus address);

Найдя данный параметр, нажимаем ENT, и устанавливаем значение 1;

• F803 (Com. Time out);

Найдя данный параметр, нажимаем ENT, и устанавливаем значение 4 (1 sec.);

• F807 (Communication channel choice);

Найдя данный параметр, нажимаем ENT, и устанавливаем значение 0 (RJ45);

• F829 (Network protocol);

Найдя данный параметр, нажимаем ENT, и устанавливаем значение 1 (Modbus RTU);

А также, необходимо установить следующие параметры:

• FMod (Frequency mode selection);

Нажимаем кнопку MODE, на дисплее появится Auf, используя стрелку находим параметр FNOD.

Найдя данный параметр, нажимаем ENT, и устанавливаем значение 4 (Serial Communication Frequency);

• CMod (Command mode selection);

Найдя данный параметр, нажимаем ENT, и устанавливаем значение 2 (Communications)

Настройка параметров ПЧ ATV212 в SoMove:

Настроим параметры связи ПЧ ATV212 с помощью SoMove.

Необходимо настроить параметры CMOd (канал задания команд) и FMOd (канал задания частоты)

Настройка соединения ПЧ завершена. Примечание: для обеспечения возможности работы двигателя в обратном направлении необходимо настроить параметры F311

и FR (для управления локально с дисплея) на ATV212.

Настройка последовательного порта на M221:

Настройка Modbus RTU мастер на M221:

В программе ПЛК нужно создать три ранга, одни с блоком Read_Var и два с блоком Write_Var (ATV212 не поддерживает одновременную запись нескольких регистров Modbus, поэтому для записи в каждое слово нужно создать отдельный блок).

Настройка блока Read_Var:

Link – это номер последовательного порта контроллера (их у конкретной модели ПЛК может быть несколько)

Id – Modbus адрес slave-устройства (ATV212 в нашем случае)

ObjType – функция Modbus, в данном случае FC3 (чтение нескольких слов)

FirstObj – адрес первого регистра Modbus, который мы собираемся читать

Quantity – количество регистров, которые нужно прочитать

IndexData – адреса переменных в ПЛК, в которые будут записываться прочитанные значения.

В данном случае мы читаем из ATV212 регистр: 64769 – текущая частота ATV212. И записываем прочитанные значения в переменную %MW300.

В Rung1 мы организуем периодический запуск функционального блока READ_VAR0.DONE и READ_VAR0.ERROR это выходы данного блока. Все блоки нужно запускать последовательно.

Настройка блоков Write_Var:

Настройка блоков производится аналогично настройке блока Write_Var.

Используется функция FC5 – запись одного слова.

В первом блоке из слова %MW350 значение пишется в 64000 регистр ATV212 (слово управления).

А во втором блоке из слова %MW351 значение пишется в 64001 регистр ATV212 (задание частоты).\

В Rang 3 и Rang 5 также как и в Rang 1 по сигналу о выполнении или об ошибке предыдущего блока взводится бит, по которому начинается выполнение следующего блока. Эти биты хранятся в слове %MW0, можно писать значение непосредственно в слово, например, если мы в Operation Block напишем выражение %MW0:=4, то мы взведём в единицу второй бит в этом слове, то есть бит %MW0:X2.

Rung 6 и Rung 7:

Rung 6 нужен для того, чтобы запустить всю цепочку опроса блоков Read_Var и Write_Var, системный бит %S13 взводится в единицу только один раз при первом цикле контроллера.

Rung 7 – это запуск преобразователя частоты, если взвести десятый бит его слова управления, то ПЧ запустится, если сбросить то остановится, в данном случае сигнал на запуск и остановку поступает с первого дискретного входа ПЛК.

В программе есть анимационная таблица, в которой можно отслеживать значения переменных или задавать этим переменным значения, например можно задавать уставку частоты для ПЧ: